| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Arbeitsmittel / Anlagen |
| Mobile Stromerzeuger mit Anschluss für Schutzpotentialausgleich - Ausführung A |
| mit einer oder mehreren Steckdosen, mit oder ohne Isolationsüberwachungseinrichtung mit Abschaltung |
| (Inbetriebnahme ohne Elektrofachkraft) |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | - Mechanische Gefährdung: Berührung ungeschützt sich bewegender Teile - Elektrische Gefährdungen: Stromschlag (elektrische Körperdurchströmumg), Verbrennungen durch Stromeinwirkung - Chemische Gefährdungen: Vergiftung durch Abgase, Hautschäden durch Betriebsstoffe - Brand- und Explosionsgefährdung: Verpuffung / Feuer durch austretende Betriebsstoffe - Thermische Gefährdungen: Verbrennungen an heißen Oberflächen - Physikalische Gefährdung: Lärm |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme entsprechend Bedienungs- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers elektrische Betriebsmittel durch unterwiesene Personen in Betrieb setzen Mobile Stromerzeuger der Ausführung A mit nur einem Verbraucher können ohne weitere Schutzmaßnahmen betrieben werden Beim Betrieb von mobilen Stromerzeugern der Ausführung A mit mehreren Verbrauchern, sind folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich: Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer 30 mA (0,03 A) für das zweite und jedes weitere Verbrauchsmittel oder Trenntransformator für das zweite und jedes weitere Verbrauchsmittel (gefordert bei erhöhter elektrischer Gefährdung durch leitfähige Umgebung mit begrenzter Bewegungsfreiheit) PRCD-S nicht als Fehlerstromschutzeinrichtung einsetzen (lassen sich nicht einschalten) Gummischlauchleitungen Typ H07RN-F oder H07BQ-F verwenden spritzwassergeschützte für den rauen Baustellenbetrieb geeignete elektrische Betriebsmittel verwenden Stromerzeuger bei abgestelltem Verbrennungsmotor betanken Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren ausschließlich im Freien betreiben |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | bei Gefahr oder Störung sofort die Stromversorgung unterbrechen und Stromerzeuger abschalten beschädigte elektrische Betriebsmittel stromlos machen und der Benutzung entziehen – durch elektrische Betriebsmittel hervorgerufene Brände erst nach Stromabschaltung löschen – Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft verständigen |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Stromerzeuger abschalten – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Sicht- und Funktionsprüfung des Stromerzeugers, der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung bzw. der Isolationsüberwachungseinrichtung vor dem Einsatz durch den Benutzer – Prüfung des Stromerzeugers gemäß des in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraumes bzw. gemäß DGUV-Information 203-032 auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft) – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind (elektrische Teile durch Elektrofachkraft) bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Folgen bei Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 05/2016). Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |