| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Arbeitsmittel / Anlagen |
| Mobile Stromerzeuger mit Erdungsanschluss - Ausführung D |
| Stromerzeuger ohne integrierte zusätzliche Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag als Übergabepunkt |
| (Inbetriebnahme mit Elektrofachkraft) |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | Mechanische Gefährdung: Berührung ungeschützt sich bewegender Teile Elektrische Gefährdungen: Stromschlag (elektrische Körperdurchströmumg), Verbrennungen durch Stromeinwirkung Chemische Gefährdungen: Vergiftung durch Abgase, Hautschäden durch Betriebsstoffe Brand- und Explosionsgefährdung: Verpuffung / Feuer durch austretende Betriebsstoffe Thermische Gefährdungen: Verbrennungen an heißen Oberflächen Physikalische Gefährdung: Lärm |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Schutzmaßnahmen durch Elektrofachkraft festlegen lassen Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme entsprechend Bedienungs- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers Stromerzeuger Ausführung D nur mit wirksamer Erdung (max. 50 Ω) betreiben Stromerzeuger nur als Übergabepunkt einsetzen Verbrauchsmittel nicht direkt an den Stromerzeuger anschließen jedem Endstromkreis mit Steckdosen muss ein 30 mA-RCD vorgeschaltet sein vor der ersten Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit der angewendeten Schutzmaßnahme durch Elektrofachkraft überprüfen lassen elektrische Betriebsmittel durch unterwiesene Personen in Betrieb setzen Gummischlauchleitungen vom Typ H07RN-F oder H07BQ-F verwenden spritzwassergeschützte für den rauen Baustellenbetrieb geeignete elektrische Betriebsmittel verwenden Stromerzeuger bei abgestelltem Verbrennungsmotor betanken Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren ausschließlich im Freien betreiben |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | bei Gefahr oder Störung sofort die Stromversorgung unterbrechen und Stromerzeuger abschalten beschädigte elektrische Betriebsmittel stromlos machen und der Benutzung entziehen – durch elektrische Betriebsmittel hervorgerufene Brände erst nach Stromabschaltung löschen – Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft verständigen |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Stromerzeuger abschalten – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Sicht- und Funktionsprüfung des Stromerzeugers sowie der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in den Endstromkreisen vor dem Einsatz durch den Benutzer – Prüfung des Stromerzeugers gemäß des in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraumes bzw. gemäß DGUV-Information 203-032 auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft) – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind (elektrische Teile durch Elektrofachkraft) bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Folgen bei Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 05/2016). Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |