| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Baustromverteiler/Verteilerschränke |
| Einsatz von stationären bzw. halbstationären Baustromverteilern/Verteilerschränken in Baustromnetzen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch Berühren unter Spannung stehender Teile |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Aufbau und Anschluss von Baustromverteilern/Verteilerschränken durch Elektrofachkräfte – Prüfung vor der Inbetriebnahme durch Elektrofachkräfte – Türen bzw. Klappen der Baustromverteiler/Verteilerschränke geschlossen halten – Kabelverbindung zwischen Gehäuse und Tür bzw. Klappe nicht beschädigen, bei Defekt Elektrofachkraft informieren – Erdungsspieße nicht entfernen, Kabelverbindung zwischen Gehäuse und Erdungsspieß nicht beschädigen – Standort der Baustromverteiler/Verteilerschränke nicht verändern – Kabel vor dem Anschließen an die Baustromverteiler/Verteilerschränke auf sichtbare Isolationsfehler prüfen – Angeschlossene Kabel nicht unter mechanische Spannung setzen – Änderungen an Baustromanlagen durch Elektrofachkräfte durchführen lassen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Baustromverteiler/Verteilerschrank freischalten und der Benutzung entziehen – Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Baustromanlage bzw. Baustromverteiler/Verteilerschrank freischalten (spannungslos schalten) – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Prüfung, Instandhaltung |
|  | – Tägliche mechanische Prüfung der RCD (FI-Schutzschalter) auf Funktionsfähigkeit (Auslösetaste drücken) – Monatliche Prüfungen der Fehlerstromschutzeinrichtung auf Wirksamkeit durch Elektrofachkraft bzw. elektrisch unterwiesene Person unter Aufsicht einer Elektrofachkraft – Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) – Bei Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten Baustromverteiler/Verteilerschränke freischalten – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |