| Checkliste Lagerung und Transport von Druckgasflaschen Diese Checkliste hilft Ihnen bei Lagerung und Transport von Druckgasflaschen für Gase und verflüssigte Gase (Flüssiggas). |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Allgemein |  |
| Der unbefugte Zutritt zum Lager ist durch Hinweisschilder am Zugang verboten. |  |  |  |
| Ein Feuerlöscher ist leicht erreichbar. |  |  |  |
| Die Druckgasflaschen werden möglichst stehend gelagert. Bei liegender Lagerung sind die Flaschen gegen Fortrollen gesichert. |  |  |  |
| Flüssiggasflaschen werden ausnahmslos stehend gelagert. |  |  |  |
| Stehende Druckgasflaschen sind gegen Umfallen gesichert. |  |  |  |
| Ventile sind mit Schutzkappen und ggf. Verschlussmuttern gesichert. |  |  |  |
| Druckgase werden nicht innerhalb des Lagers umgefüllt. |  |  |  |
| Lagerung von Druckgasflachen in Gebäuden |  |
| Decken, Trennwände und Außenwände von Lagerräumen sind mindestens feuerhemmend ausgeführt. |  |  |  |
| Dächer sind widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. |  |  |  |
| Lagerräume, die an einen öffentlichen Verkehrsweg angrenzen, sind an dieser Seite mit einer Wand ohne Türen und bis zu einer Höhe von 2,00 m ohne zu öffnende Fenster oder sonstige Öffnungen ausgeführt. |  |  |  |
| Lagerräume sind durch selbstschließende feuerhemmende Türen gegenüber anschließenden Räumen abgetrennt. |  |  |  |
| Lagerräume, in denen mehr als 25 gefüllte Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen gelagert werden, liegen nicht unter oder über Aufenthaltsräumen. |  |  |  |
| In Lagerräumen sind keine Gruben, Kanäle, Bodenabläufe und Schornsteinreinigungsöffnungen vorhanden. |  |  |  |
| Lagerräume für Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen haben mindestens einen Ausgang ins Freie. |  |  |  |
| Lagerräume sind ausreichend be- und entlüftet. Natürliche Lüftung ist ausreichend, wenn unmittelbar ins Freie führende Zu- und Abluftöffnungen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 1/100 der Bodenfläche des Raumes vorhanden sind. |  |  |  |
| Be- und Entlüftungsöffnungen sind möglichst diagonal im Raum in Boden- und Deckennähe angeordnet. |  |  |  |
| In Lagerräumen für brennbare Gase werden nur elektrische Anlagen und Betriebsmittel in explosionsgeschützter Ausführung verwendet. |  |  |  |
| Der Lagerraum hat einen ebenen und festen Fußboden. |  |  |  |
| Fußbodenbeläge bestehen aus schwer entflammbarem Material. |  |  |  |
| Gefüllte Druckgasflaschen lagern nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen. |  |  |  |
| Der Abstand von Druckgasflaschen zu Heizkörpern beträgt mindestens 0,50 m. |  |  |  |
| Druckgasflaschen werden nicht mit brennbaren Stoffen, z. B. Holz, Papier, brennbare Flüssigkeiten, zusammen gelagert. |  |  |  |
| Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen (Acetylen, Flüssiggas) und brandfördernden Gasen (Sauerstoff) werden nur zusammen gelagert, wenn die Gesamtzahl 150 Druckgasflaschen nicht übersteigt und untereinander ein Abstand von mindestens 2,0 m eingehalten wird. |  |  |  |
| Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen sind von einem Schutzbereich umgeben. Im Schutzbereich befinden sich keine Zündquellen. Ein Warnschild ist vorhanden. |  |  |  |
| Bei Räumen mit einer Grundfläche unter 20 Quadratmetern ist der gesamte Raum Schutzbereich. |  |  |  |
| Das Lager für Druckgasflaschen befindet sich nicht in Räumen unter Erdgleiche (Keller), Treppenräumen, Fluren, engen Höfen, Durchgängen und Durchfahrten, Garagen, Arbeitsräumen (Ausnahme: Der Fußboden des Lagers liegt nicht tiefer als 1,5 m unter Geländeoberfläche und bei natürlicher Lüftung des Raumes ist der Lüftungsgesamtquerschnitt ≥ 10 % der Raumgrundfläche. Maximal 50 gefüllte Flüssiggasflaschen werden gelagert.) |  |  |  |
| Lagerung von Druckgasflaschen im Freien |  |
| Druckgasflaschen werden vor Sonneneinstrahlung geschützt gelagert. |  |  |  |
| Lager auf nicht umfriedeten Grundstücken im Freien sind eingezäunt. |  |  |  |
| Ein Sicherheitsabstand ≥ 5,00 m zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen ist eingehalten, wenn hiervon Gefahren, z. B. gefährliche Erwärmungen, ausgehen können. |  |  |  |
| Bei Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen befinden sich im Schutzbereich keine Zündquellen, Gruben, Kanäle, Bodenabläufe, Kellerniedergänge und tiefer liegende Räume. |  |  |  |
| Der Schutzbereich erstreckt sich nicht auf Nachbargrundstücke und öffentliche Verkehrsflächen. |  |  |  |
| Der Schutzbereich ist an max. zwei Seiten durch mindestens 2,00 m hohe öffnungslose Schutzwände aus nicht brennbarem Material eingeengt. |  |  |  |
| Druckgasflaschen lagern nicht in engen Höfen, Durchgängen und Durchfahrten. |  |  |  |
| Transport von Druckgasflaschen - Allgemein |  |
| Druckgasflaschen werden gegen Stöße geschützt. Druckgasflaschen werden nicht geworfen oder fallen gelassen und nicht über den Boden gerollt. |  |  |  |
| Der Transport von Druckgasflaschen erfolgt nicht mit Magnetkranen. |  |  |  |
| Zum Transport von Einzelflaschen werden z. B. Flaschenkarren oder Transportgestelle verwendet. |  |  |  |
| Beim Transport auf Fahrzeugen Druckgasflaschen gegen Verrutschen, Verrollen, Umfallen und Herabfallen sichern, z. B. durch Verzurren. |  |  |  |
| Druckgasflaschen werden nicht gemeinsam mit leicht entzündlichem Ladegut transportiert. |  |  |  |
| Druckgasflaschen werden nur mit geschlossenen Ventilen und aufgeschraubten Schutzkappen transportiert. |  |  |  |
| Fahrzeuge mit gefüllten Druckgasflaschen werden nicht unbeaufsichtigt auf öffentlichen Straßen und Plätzen abgestellt. |  |  |  |
| Transport im öffentlichen Verkehr |  |
| Begrenzte Mengen gemäß Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) sind beachtet. Bei Beförderung eines Stoffes oder Produktes wird die Höchstmenge nicht überschritten. |  |  |  |
| Bei der Zusammenladung unterschiedlicher Gefahrgüter auf einem Fahrzeug oder Anhänger sind die Nettomengen mit den stoffspezifischen Faktoren ermittelt. Die Summe der Punkte überschreitet die Zahl 1000 nicht. Bei Überschreitung gelten alle Vorschriften der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB). |  |  |  |
| Gasflaschen sind mit Gefahrzetteln und UN-Nummern gekennzeichnet. |  |  |  |
| Feuerlöscher (2 kg Pulver) werden mitgeführt |  |  |  |
| Rauchen und Umgang mit offenem Feuer ist bei Ladearbeiten verboten. |  |  |  |
| Druckgasflaschen werden in Fahrzeugen (Kombifahrzeuge bzw. geschlossener Aufbau) nur transportiert, wenn mindestens zwei Lüftungsöffnungen vorhanden sind. |  |  |  |
| Lüftungsöffnungen haben einen Querschnitt von mindestens 100 cm2. |  |  |  |
| Lüftungsöffnungen sind nicht durch Ladegut verstellt oder verschlossen. |  |  |  |
| Flaschen sind gegen Umkippen und Anstoßen beim Bremsen oder bei Kurvenfahrt gesichert, z. B. durch fest an die Wagenwände angebrachte Gestelle mit lösbaren Bügeln, Ketten oder Zurrgurten |  |  |  |
| Zur Gasentnahme sind Druckgasflaschen aus dem Fahrzeug entfernt. Erst dann werden die Druckminderer angeschlossen (Ausnahme: Besonders eingerichtete Werkstattwagen). |  |  |  |
| Schweiß-, Löt- und Brennschneidarbeiten werden nur dann in Werkstattwagen ausgeführt, wenn die Türen offen gehalten werden, zwischen Flaschendruckminderern und Brenner Einzelflaschensicherungen oder Gebrauchsstellenvorlagen eingebaut sind, sowie die Mindestschlauchlänge 3,00 m beträgt. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |