| Checkliste Arbeiten an Gasleitungen/ Hausinstallation Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Arbeiten an Gasleitungen/ Hausinstallation. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Zugehörige Absperreinrichtungen werden geschlossen und gegen unbefugtes Öffnen gesichert, z. B. durch Abnehmen des Handrades, Schlüssels, Ventilgriffes.. |  |  |  |
| Absperreinrichtung werden auf gasdichtes Schließen geprüft. |  |  |  |
| Gasleitungen werden an den Ein- und Auslässen gasdicht verschlossen, z. B. mit Sicherheitsstopfen bzw. Sicherheitskappen, die nur mit Sonderwerkzeug geöffnet werden können, wenn |  |  |  |
| • ein unbeabsichtigtes, mutwilliges oder leichtfertiges Öffnen von Absperreinrichtungen nicht ausgeschlossen werden kann oder |  |  |  |
| • die Arbeitsstelle auch nur kurzfristig verlassen werden muss. |  |  |  |
| Bei unkontrolliertem Gasaustritt werden folgende Maßnahmen beachtet: |  |
| • Gaszufuhr absperren |  |  |  |
| • Raum oder Bereich durchlüften |  |  |  |
| • Zündquellen beseitigen oder fernhalten |  |  |  |
| • Zündfunken vermeiden. Keine Schalter, Klingeln oder Telefone benutzen, keine Stecker ziehen. |  |  |  |
| • Elektroinstallation freischalten, jedoch außerhalb des Gefahrbereiches |  |  |  |
| • Evtl. Polizei, Feuerwehr und Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen |  |  |  |
| • Gefahrbereich gegen den Zutritt Unbefugter sichern |  |  |  |
| Nach dem Absperren wird das zu bearbeitende Leitungsteil entspannt. Das dabei austretende Gas wird über Schläuche gefahrlos ins Freie abgeleitet. |  |  |  |
| Vor dem Trennen, Stilllegen und Entfernen von Gasleitungen wird die Trennstelle zum Schutz gegen Berührungsspannung und Funkenbildung überbrückt. |  |  |  |
| Überbrückung wird mit hochflexiblem, isoliertem Kupferseil (Ø = 16 mm²) vorgenommen. Es werden keine Haftmagnete verwendet. |  |  |  |
| Stillgelegte und außer Betrieb gesetzte Leitungen werden an den Ein- und Auslässen gasdicht verschlossen, z. B. durch Stopfen, Kappen, Steckscheiben, Blindflansche. |  |  |  |
| Sämtliche Öffnungen ausgebauter Gaszähler werden unverzüglich verschlossen. |  |  |  |
| Vor dem Reinigen von Gasleitungen werden Gasgeräte, Druckregler, Gaszähler und Armaturen ausgebaut. |  |  |  |
| Das Ausblasen erfolgt grundsätzlich ins Freie. |  |  |  |
| Besteht die Gefahr des Ausströmens von brennbaren Gasen, ist sichergestellt, dass der Arbeitsplatz schnell und gefahrlos verlassen werden kann. Fluchtwege sind freizuhalten. |  |  |  |
| Zum Lokalisieren von Undichtigkeiten werden möglichst Gasspürgeräte eingesetzt. |  |  |  |
| Es werden keine offenen Flammen zum Lokalisieren von Undichtigkeiten verwenden. |  |  |  |
| Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Dichtheitsprüfung durchgeführt. |  |  |  |
| Vor Wiederinbetriebnahme der Gasleitungen werden diese mit Betriebsgas entlüftet und so lange ausgeblasen, bis die vorhandene Luft in der Leitung verdrängt ist. |  |  |  |
| Austretendes Gas-Luft-Gemisch wird gefahrlos ins Freie abgeleitet. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |