| Nr. |  |  | Betriebsanweisung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  |  |  | Arbeitsplatz: |  |  |
| Betrieb: |  |  |  | Tätigkeit: |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): |  |  |  | Erfassungsdatum: |  |  |
| Arbeitsmittel / Anlagen |  |  |  |  |  |  |
| Mobile Stromerzeuger mit Erdungsanschluss - Ausführung C |  |  |  |  |  |  |
| TN-System mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) im Stromerzeuger integriert |  |  |  |  |  |  |
| (Inbetriebnahme mit Elektrofachkraft) |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mechanische Gefährdung: Berührung ungeschützt sich bewegender Teile - Elektrische Gefährdungen: Stromschlag (elektrische Körperdurchströmumg), Verbrennungen durch Stromeinwirkung - Chemische Gefährdungen: Vergiftung durch Abgase, Hautschäden durch Betriebsstoffe - Brand- und Explosionsgefährdung: Verpuffung / Feuer durch austretende Betriebsstoffe - Thermische Gefährdungen: Verbrennungen an heißen Oberflächen - Physikalische Gefährdung: Lärm |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzmaßnahmen und deren Wirksamkeit durch Elektrofachkraft festlegen und prüfen lassen - Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme entsprechend Bedienungs- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers - Stromerzeuger Ausführung C nur mit wirksamer Erdung (max. 50 Ω) betreiben - Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen durch Elektrofachkraft überprüfen lassen - elektrische Betriebsmittel durch unterwiesene Personen in Betrieb setzen - Gummischlauchleitungen vom Typ H07RN-F oder H07BQ-F verwenden - spritzwassergeschützte und für den rauen Baustellenbetrieb geeignete elektrische Betriebsmittel verwenden - Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren nur im Stillstand betanken - Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren ausschließlich im Freien betreiben |  |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Störungen |  |  |  | Feuer: |
|  | - bei Gefahr oder Störung sofort die Stromversorgung unterbrechen und Stromerzeuger abschalten - beschädigte elektrische Betriebsmittel stromlos machen und der Benutzung entziehen – durch elektrische Betriebsmittel hervorgerufene Brände erst nach Stromabschaltung löschen – Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft verständigen |  |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  | Notruf: |
|  | – Stromerzeuger abschalten – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Prüfungen |  |  |  |  |  |  |
|  | – Sicht- und Funktionsprüfung des Stromerzeugers sowie der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vor dem Einsatz durch den Benutzer – Prüfung des Stromerzeugers gemäß des in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraumes bzw. gemäß DGUV-Information 203-032 auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft) – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind (elektrische Teile durch Elektrofachkraft) bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |  |  |  |  |  |
| Folgen bei Nichtbeachtung |  |  |  |  |  |  |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge |  |  |  |  |  |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 05/2016). Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |